# 水轮机组安装与检修论文总结

##### 问：水轮发电机在检修时盘车的目的（详细越好）

- 答：盘车可以让你对机组的振摆有基础数据，让你在检修前了解机组的导轴承的状态，机组的中心。检修后可以与检修前数据做对比，看本次检修的质量如何！机组中心没调好、导瓦间隙没调好都会造成振摆过大的问题！包括你的空气间隙、转轮浆叶与转轮室间隙或者止漏环间隙这些重要数据都很重要

答：盘车是为了机组轴线找正符合标准或图纸。否则会有以下几方面不利：

1、止漏环间隙不均匀，造成机组水力不平衡。增加机组振动。

2、轴承间隙不均匀。可能烧瓦。

3、机组摆度不符合要求，造成振动。

4、机组可能扫堂。

- 以上在检修中不正确对待，就会造成无法是机组正常稳定运行。

- 答：这个问题问的太没水准，不予回答

##### 问：《水轮机检修工》工作内容是什么？

答：从事的工作主要包括：

（1）定期巡回检查水轮发电机及附属设备，处理设备隐患与故障；

（2）进行机械设备清洗、修理或更换零部件；

（3）进行水轮机大修或小修；

（4）对机组进行装配与调试；

（5）填写水轮发电机大修或小修技术记录，编写总结报告。

下列工种归入本职业：

- 水轮发电机机械检修工，水轮机检修工，水轮机调速器机械检修工

##### 问：水轮机安装

答：看你是同行，没有奖励还是帮助你把。

你说的对，当前大型机组基本上都是立式的，小型机组卧式的比较多。

卧机优点厂房开挖尺寸小，是对厂房土建工程量较小，机器规格可以做的很大，设备检修拆卸方便，使用比较方便。缺点是占地面积较大。

- 立式机的一般不会太大，对厂优缺点和卧式基本相反，缺点是主要是是房高度有要求，需要较大的土建开挖量，设备集中检修不方便，优点是占地面积小同样面积可以放更多机器。

##### 问：水轮机检修工工作职责是什么？

答：从事的工作主要包括：

（1）定期巡回检查水轮发电机及附属设备，处理设备隐患与故障；

（2）进行机械设备清洗、修理或更换零部件；

（3）进行水轮机大修或小修；

（4）对机组进行装配与调试；

（5）填写水轮发电机大修或小修技术记录，编写总结报告。

下列工种归入本职业：

- 水轮发电机机械检修工，水轮机检修工，水轮机调速器机械检修工

##### 问：水轮发电机大修后安装过程中要做哪些试验

答：安装过程要做的有：冷却器及管路压力试验，轴承瓦座绝缘检查，油盆渗漏试验，定子，转子绝缘试验，转子圆度检查（如果有解磁极），机组摆度检查调试，磁间隙、转轮间隙及导叶各面间隙检测，机组高程检查等，主要看不同的机组。

- 大修后运行前要做的有：机组高压试验（包括绝缘，线圈直阻等），充水试验，导叶开关时间，快闸（蝶阀等）开关试验，空载震动及轴承温升试验，零起升压试验，同期试验，带负荷及温升试验，甩负荷试验等，，根据机组情况增减试验项目。

答：安装过程要做的有：冷却器及管路压力试验，轴承瓦座绝缘检查，油盆渗漏试验，定子，转子绝缘试验，转子圆度检查（如果有解磁极），机组摆度检查调试，磁间隙、转轮间隙及导叶各面间隙检测，机组高程检查等，主要看不同的机组。

大修后运行前要做的有：机组高压试验（包括绝缘，线圈直阻等），充水试验，导叶开关时间，快闸（蝶阀等）开关试验，空载震动及轴承温升试验，零起升压试验，同期试验，带负荷及温升试验，甩负荷试验等，，根据机组情况增减试验项目。

- 各试验项目一般是根据检修情况制订的，其中部分在有关规程中规定是必做的，这可以查看相关规定，内容较多请自己查阅相关资料。

- 答：蜗壳充水试验，无水操作试验，空转试验，空载起励升压试验，同期并网试验，带负荷试验，甩负荷试验。

- 答：蜗壳充水试验，无水操作试验，空转试验，空载起励升压试验，同期并网试验，带负荷试验，甩负荷试验。

- 答：最起码要做冲击试验，

本文来源: https://www.lw70.cn/article/0c669caabe08a41ad1cb2dda.html